Комплектация к прибору TD-Tester
         (1)          (2)          (3)      (4)     (5)     (6)    (7)     (8)
                             TD-Tester -/


	(1) Длина измерительных кабелей:

15 метров - 15

30 метров - 30

5 метров - 05

	(2) Комплект удлинителей для
подключения измерительных кабелей к
высоковольтным вводам 330кВ и выше:

нет - 00
один комплект удлинителей
(4 кабеля по 6 метров) - 46
два комплекта удлинителей
(8 кабелей по 6 метров) - 86

	(3) Дополнительные закоротки
для замыкания обмотки НН (СН)
в режиме измерения Uкз:
нет - 00
3 шт. по 3м. - 33

	(4) Тележка транспортная:

нет - 0 

тележка для подстанции - 1

тележка для цеха - 2

	(5) Дополнительные клещи (2шт.)
для проведения испытаний
на нагрев трансформатора
по ГОСТ 3484.2 (IEC 60076-2):

нет - 0
один комплект - 1
два комплекта - 2

	(6) Коммутационная коробка КП-И
для подключения мегомметра:

нет - 0

да - 1

	(7) Беспроводной Bluetooth виброметр ViPin
для измерения вибрации бака
 трансформатора для программы «Веста»:

нет - 0

да - 1

	(8) Тип энкодера по способу передачи данных:
по кабелю – 1

по Bluetooth - 2


Стандартная комплектация: TD-Tester -/15-00-00-0-0-0-0-1               
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Выбранная Вами комплектация: TD-Tester -/
Если Вы хотите заменить какую-либо позицию, то можно выбрать * и написать свой 
комментарий:
Приложение. Внешний вид и пояснения комплектации.

(1) Измерительные кабели.
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В комплекте с прибором поставляются три специально разработанных гибких измерительных кабеля для подключения прибора к трансформатору.

Кабели выполнены в виде набора проводов с силиконовой изоляцией и дополнительной защитной оболочкой из силиконовой резины. Данная кабельная сборка позволяет работать в любых погодных условиях. Силиконовой оболочка кабеля защищает провода от порезов и не дает им переплетаться, что обеспечивает максимальную износостойкость кабеля при эксплуатации. Разъемы подключения обеспечивают надежное подключение кабеля к прибору и рассчитаны на ток не более 50 А.
Измерительные кабели поставляются на специально разработанных каркасах, которые упрощают работу с кабелями и не позволяют кабелю переплетаться. Каркасы с измерительными кабелями поставляются в герметичных кейсах, которые оснащены колесами для облегчения транспортировки.
Герметичный кейс и три измерительных кабеля длиной 5м.
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Герметичный кейс и три измерительных кабеля длиной 15м.
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Герметичные кейсы и три измерительных кабеля длиной 30м.
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(2) Комплект удлинителей
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Комплект удлинителей предназначен для подключения от измерительного кабеля к клещам Кельвина, которые устанавливаются на высоковольтный ввод трансформатора.

Удлинители необходимы для проведения диагностики на трансформаторах с номинальным напряжением 330кВ и выше, у которых контактные клеммы высоковольтных вводов находятся на значительном удалении друг от друга, что при подключении одного измерительного кабеля на стороне ВН или СН к двум крайним фазам создаст значительное усилие на стягивание клещей Кельвина с контактной клеммы. 

Дополнительно, удлинители позволяют прибор TD-Tester устанавливать в любом месте относительно трансформатора, т.к. общая длина измерительного кабеля увеличивается на длину удлинителя. Особенно актуально это для трехобмоточных трансформаторов классом напряжения 220 кВ и выше. 

(3) Дополнительные закоротки
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Дополнительные закоротки необходимы для проведения опыта UКЗ. Служат для замыкания накоротко вторичной обмотки и имеют минимальное сопротивление, для исключения влияния на результаты измерения потерь.

(4) Тележка транспортная
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Универсальная транспортная тележка для перемещения по территории ПС в транспортном и рабочем положениях
Универсальная транспортная тележка модифицированная для перемещения по цеху

Универсальная транспортная тележка предназначена для перемещения кейса с прибором TD-Tester и кейса с измерительными кабелями. Тележка используются как основание для размещения прибора и катушек с кабелями в процессе работы. Тележка имеет 3 специализированных выдвижных устройства крепления катушек с фиксатором. 


В виду существенной массы прибора и измерительных кабелей (более 50 кг) тележка упрощает перемещение прибора с кабелями от места выгрузки и до объекта испытания. В том числе благодаря надувным колесам, появляется возможность передвигаться без усилий по территориям, у которых нет оборудованных асфальтированных дорожек и единственные пути подхода к трансформаторам зачастую выполнены из крупных щебенчатых фракций.

Выдвижные крепления катушек позволяют жестко зафиксировать необходимую длину измерительной кабельной линии и избегать саморазматывания кабеля с катушки. 

Универсальная транспортная тележка для перемещения по цеху дополнена местом для удобной установки прибора TD-Tester и вместительной корзиной для транспортировки комплектации прибора TD-Tester и другого диагностического оборудования, используемого для испытания трансформаторов на заводах изготовителях и специализированных ремонтных предприятиях.  
При необходимости, место для установки прибора и корзину можно снять с тележки и использовать ее для стандартной перевозки прибора и комплектации в транспортных кейсах.
(5) Дополнительные клещи для проведения испытания на нагрев:
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Дополнительные клещи необходимы для измерения сопротивления обмоток трансформатора при специализированных испытаниях на нагрев трансформатора согласно ГОСТ 3484.2 (IEC 60076-2). 
(6) Коммутационная коробка КП-И для подключения мегаомметра
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На практике испытания силовых трансформаторов всегда начинаются с измерения сопротивления изоляции переносным мегаомметром. Для этого персонал поднимается на трансформатор и проводит необходимые измерения.
При использовании прибора TD-Tester универсальные измерительные кабели подключаются к вводам обмоток трансформатора. Если эти кабели «внизу» подключить к коммутационной коробке КП-И, то можно оперативно проводить измерения сопротивления изоляции любым мегаомметром используя соответствующие разъемы на коробке. 

Это существенно уменьшает трудоемкость и повышает безопасность проведения диагностических работ.

(7) Беспроводной компактный виброметр ViPin
Внешний вид
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Беспроводной виброметр ViPin подключается по интерфейсу Bluetooth к прибору TD-Tester и с помощью ПО Веста, встроенного в прибор TD-Tester, что дает возможность оперативно оценивать качество прессовки обмоток и сердечника трансформатора без использования дополнительного диагностического оборудования.
Проведение вибрационного обследования силовых трансформаторов повышает информативность проведения диагностических работ. 

